EE10系列            室内用温湿度变送器

# EE10室内变送器系列是诸如住宅和办公楼内应用的理想解决方案。它可以是单湿的，也可以是温湿度一体的；输出信号可选电压或电流信号，电压输出信号还可以提供LCD（液晶）显示。

选用高质量E+E湿敏元件HC103，保证了变送器优良的长期稳定性、低延滞性、以及强抗化学污染能力，这种变送器极优的可重复性。还允许单点校准，而且成本较低。

# 典型应用: *住宅与办公用楼宇管理

*配电房的气候控制

# *博物馆和宾馆的气候站

特点:     *极优的性能价格比  *能耐湿

*长期稳定性好      *可选用显示功能

# 技术参数

| 测量指标 |  |
| --- | --- |
| 相对湿度 |  |
| 湿度传感器 | HC103 |
| 信号输出 0-100%RH | 电压输出 | 0-10V -1mA<IL<1mA |
|  | 电流输出 | 4-20mA (两线制) RL<500Ω |
| 工作范围 | 0-95%RH |
| 20℃之下精度 | ±3%RH（10-90%）±5%RH（工作范围） |
| 60%RH条件下温度系数 | 典型值 0.06%RH/℃ |
| 温度传感器 | Pt1000(A级,DIN EN60751) |
| 信号输出 0-50℃ | 电压输出 | 0-10V -1mA<IL<1mA |
|  | 或 电流输出 | 4-20mA (两线) RL<500Ω |
| 20℃之下精度 | ±0.3℃（模拟输出） |
| 供电电源 | 用0-10V | 15-40VDC或24VAC±20% |
|  | 用4-20mA | 20-28VDC 对于RL<500Ω； 11-28VDC 对于RL<50Ω |
| 损耗电流 | 直流供电 | 典型值4mA |
|  | 交流供电 | 典型值15mA (有效值) |
| 电气连接端子 | 螺纹接头 最大值1.5mm2 |
| 外壳/防护等级 | 聚碳酸酯/IP20 |
| 温度范围 | 工作温度-5-+55℃ 内配显示器下工作温度-5℃-+55℃ |
|  | 存储温度-25-+60℃ |
| 电磁兼容 | EN50081-1 EN50082-1 EN55104 CE |
| 电气连接图 |
| 订货指南 |
| 型号 | 输出 | 温度探头 | 温度范围 | 显示 | 温度单位 |
|  |  | (电阻输出型) | (仅适用FT型) |  | (仅适用D04型) |
| 湿度+温度 | (FT) | 0 - 10V | (3) | Pt100 DIN A | (A) | 标准(0-50℃) | (-) | 不带显示 | (-) | ℃ | (-) |
| 湿度 | (F) | 4 - 20mA | (6) | Pt100 DIN B | (B) | 其他 | (Txx) | 带显示 | (D04) | ℉ | (EE01) |
| 湿度+温度 电阻输出 | (FP) |  |  | Pt1000 DIN A | (C) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pt1000 DIN B | (D) |  |  |  |  |  |  |